火灾智能防控联动系统项目

招

标

文

件

济南卡车股份有限公司

2025年3月

# 第一章、招标文件商务要求

济南卡车股份有限公司将对火灾智能防控联动系统项目公开招标，现邀请合格的投标单位前来投标。

- 一、招标项目名称

火灾智能防控联动系统项目。

- 二、项目内容及需求

1、将消防报警主机的火灾自动报警信号（2836个点位）纳入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防火灾报警信号的可视化、智能化管理。

2、在37处重点防火部位（柴油库、物流园库区、餐饮中心后厨、综合楼等），通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动。

3、在涂装车间、外饰件车间、底盘车间面漆线、危废站等易燃易爆区，对现有摄像头赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动功能。

4、通过加装消防管网压力智能监测装置，实现莱芜厂区6处（物流园高位库、涂装高位水箱、外饰件二楼不利点、倒班楼不利点、水泵房喷淋主管道、水泵房消火栓主管道）管网压力数据的实时采集和监测，当发生异常情况时，第一时间报警。

5、通过加装末端试水智能监测装置，实现对外饰件面漆线、涂装面漆线、底盘面漆线、化工油料库、平面库一、轮胎车间、餐饮中心、综合楼，共8处末端喷淋管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。

- 三、投标单位资格要求

1、参加投标的单位，必须是在中华人民共和国合法注册，具有独立法人资格的公司，且成立三年以上（含三年，以注册日期开始计算，至开标之日不少于三年），具有有效的营业执照及安全生产许可证，且注册资金1000万元及以上；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、消防设施工程专项承包壹级；

4、电子与智能化工程专业承包壹级；

5、投标人须具有履行合同所必需的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力。

6、未被中国重型汽车集团有限公司列入《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）。

7、投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

8、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（加盖公章）；参与投标时需携带营业执照副本原件以及投标单位授权人身份证原件以供查验。

9、具有良好的企业信誉，投标单位在“国家企业信用信息公示系统”无行政处罚，“中国执行信息公开网”“信用中国”无失信记录信息；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为。

10、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

11、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

12、在中国重型汽车集团有限公司服务期间无提前终止合同违约或无因服务质量不到位提前终止合同的情况；

13、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

14、如有投标单位资料造假，一经发现，5年内不得参与济南卡车制造公司所有消防维保类、消防维修改造项目投标资格；

15、本次招标项目不接受联合体投标。

16、相关法律法规对合格投标单位的其他要求。

- 四、议程安排

1、发标时间：2025年3月17日

发标方式：

（1）重汽e采通：

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login，

联 系 人：任思洋

联系电话：19707050796

2、现场勘查时间：2025年3月24日至28日

3、答疑时间：2025年3月27日

答疑方式：书面及电话或现场答疑

联 系 人：任思洋

- 注册重汽e采通账号进行项目应标，注册账号网址为：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login（已注册过重汽e采通账号的，可以通过原注册账号进行登陆应标）。

- 截止应标时间：2025年3月23日24时之前，在重汽e采通网站内，找到本项目进行“应标”操作，规定时间未进行“应标”操作将无法参标。

- “应标”所上传资料：

- 企业资质：营业执照、承包资质等；

- 企业简介：PDF版企业简介；

- 企业业绩：扫面版相关业绩合同；

- 其他：投标报名表（附件四 ）

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

- “应标”后，招标方进行资料审核，如“应标”资质不符合要求，“淘汰”；如“应标”资料不完整，“驳回”，补充资料，被“驳回”的单位，应在“应标”时间截止前补充完资料上传，否则视为“淘汰”；如资料无问题，视为“应标”成功，开放“投标”环节。

- 备注：“淘汰”、“驳回”不予做任何解释。

- “投标”截止时间：2024年3月30日24时之前，在重汽e采通网站内，招标单位对投标单位进行资质初审，合格单位开放“投标”，不合格单位资料退回（不予做任何解释），投标单位进行“投标”操作，规定时间未进行“投标”操作将无法参标。

- “投标”时，请将技术标部分（1）和商务标部分（2）以PDF的形式上传，并加盖公章。

（1）技术标部分上传内容：公司简介；营业执照副本复印件；投标函(附件一)；法人代表授权书原件（附件二）；投标认为需提供的其他资质证明；投标单位实施方案介绍；投标单位资质介绍；投标单位类似项目案例介绍；投标单位需提供近三年审计报告；投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；提供大华、海康威视、青鸟消防、海湾消防其中一家的智慧消防平台授权书。

- （2）商务标部分内容：报价单（附件三）；

- （3）其他内容：投标保证金银行回执单；

- （4）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- （5）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图）；

- （6）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务）。

- 备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

- 9、开标时间：

- （1）技术标开标时间：2025年3月31日(具体开标以实际电话通知为准，请留好联系方式)

- 开标地点：济南卡车制造公司莱芜厂区莱城大道777号，综合楼二楼206会议室。

- （2）商务标开标时间：以电话通知为准（暂定）

- 注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前尝试好笔记本电脑完好运行，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

- 五、投标保证金

1、投标人向招标人财务部门缴纳10000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金，需从投标人基本账户转出（电汇）。

2、接收单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

3、转账信息：

开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

账号：531900051810601

转账须备注项目名称

4、没收投标保证金说明：

发生以下情况时，招标人有权向银行声明索赔或直接没收投标保证金。

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

(5)供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

(6)截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

(7)自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

(8)采购文件规定的其他情形。

5、中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，符合“废标及终止招标”情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

6、投标报价应包括分部分项工程量清单报价、措施费报价、其他项目清单报价、规费、税金（规费、税金不作为竞争性费用）等投标单位响应招标单位要求完成拟建工程的全部费用；规费、税金必须严格按照国家和省市有关规定计取，凡未按规定计取的，作废标处理。

- 六、评标原则及评标标准

1、评标

为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，同时依据以下评分标准，本着公平、公正、公开的原则，在符合技术标的前提下，按照评标合理最低价选择推荐中标人。

2、定标准则：

①合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对招标方最为有利的投标方。（企业业绩及项目经理业绩、注册资本金及近三年营收情况、施工组织设计方案。）招标方式为：技术标入围、商务标合理最低价中标，技术标评分总分为100分，低于80分不得入围，详见评分标准。

②最低报价不是被授予合同的保证，招标方有接受和拒绝所有投标方的权利，并对所有采取的行为不做任何解释。

③招标方授予合同时有变更数量的权利。

④招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均作为签订合同的依据。

3、开标程序

（1）开标前项目实施单位核验投标单位及人员资质、证件。

（2）所有项目经资质审查通过后，先进行开唱标工作，并须统一报价要求：按照项目预算审批明细清单及技术配置要求细化总报价以及分解报价。

（3）先开技术标，由专家组从重汽e采通内查看相关技术资质文件。由评标专家组对所有投标方进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

(3)商务标根据时间安排进行开标，原则上开标后，不少于三次报价，专家组形成意见汇总，按照评标合理最低价最终确定中标单位，对未中标单位不做任何解释。技术标评分不带入商务标。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

备注：开标时，参标人员及单位自带能够上网的笔记本电脑，请提前调试好笔记本电脑，商务标报价采取网上标价的形式，在有效时间内未进行报价，视为弃权。

4、评分标准

| 序号 | 类别 | 满分 | 技术标得分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 业绩及项目经理业绩 | 20分 | （1）企业业绩：投标人至今（以合同签订时间为准）承建过类似工程的，每有1个得2分，本项最多得10分。 （2）项目经理业绩：投标人拟派项目经理，作为项目负责人至今（以合同签订时间为准）承建过类似工程的，每有1个得2分，本项最多得10分。 注：1、类似工程是指：单项合同金额在20万元及以上相关工程项目。 2、类似工程合同须为原件扫描件，否则无效 |
| 2 | 注册资本金及近三年营收情况 | 20分 | 1、企业注册资本金达到1000万元得6分，每增加500万元加1分，最多加4分； 2、近三年营收情况等内容，根据财务报表情况，酌情得分，最多得10分。 |
| 3 | 施工 组织设计 | 60分 | （1）施工组织总体方案。评委根据投标文件的方案是否全面、科学、合理，是否符合本项目的施工需要，评委根据投标文件情况分别酌情得分，满分10分； （2）施工进度计划（要求体现人员、机械设备数量）根据建设单位提供的关键节点，提供网络计划图、横道图）。评委根据投标文件情况分别酌情得分，满分10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； （3）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点分析、进度和技术方案。评委根据投标文件情况酌情得分，满分10分，若此条缺项不得分。 （4）根据招标清单，所用物资/设备品牌，优先使用大华品牌的加10分。 （5）质量保证措施。评委根据投标文件情况酌情评分，满分10分，若此条缺项不得分； （6）安全生产保证措施（应包含危险性较大的分部分项工程安全措施、新冠肺炎施工防疫措施、文物保护措施）。评委根据投标文件情况酌情评分，满分5分，若此条缺项不得分； （7）文明施工措施、环境保护及防尘施工措施、雨季施工措施。评委根据投标文件情况酌情评分，满分5分，若此条缺项不得分； |
| 4 | 合计 | 100分 | =1+2+3 |
| 备注 |  |  | 1、技术标综合得分低于80分不得进入商务部分，直接淘汰。 2、评标专家小组负责参照评分标准，按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价的原则选择一家中标厂家，合同以双方最终签署的版本为准。 |

七、报价及有效期

- 1、本项目报价币种为人民币，且为不含税金额、税率及价税合计金额。

- 2、本项目报价最高上限576000元（含税）。

- 3、本项目报价是指完成全部工作所需的费用。

- 4、本项目采取不低于三次报价，按照评标合理最低价最终确定推荐中标单位。投标报价应包括完成本项目全部工作内容及相关后续工作内容的含税投标报价，并对主要报价构成列报价清单。

5、本项目报价有效期为规定的递交报价截止日期后的30个工作日，如报价有效期不足规定的30个工作日，其报价将被视为无效报价。

6、在原定报价有效期满之前，如果出现特殊情况，经相关机构核准，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长报价有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。同意延长报价有效期的投标单位不允许修改其报价文件。

- 八、法律责任

出现下列情形时，视为中标方不遵守甲方关于招标的要求，造成经济损失的，需予以赔偿。

1、投标单位收到中标通知后，拒绝签署合同及执行。

2、投标单位施工期间中途撤场，依据造成的经济损失，予以赔偿。

3、投标单位施工人员不遵守甲方现场相关管理制度，甲方有权按制度要求进行考核，给甲方名誉造成损失的，依据相应情况予以赔偿。

九、招标文件的澄清

投标单位要求对招标资料进行澄清时，均应以书面形式通知招标单位。招标单位对其招标资料的澄清要求将视情况确定采用适当方式予以澄清，或以书面形式予以答复；必要时，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），分发给所有取得同一招标资料的投标单位。

- 十、投标文件的构成

投标文件由以下部分组成（请按照下述组织投标书各章节内容）

1、资质文件

（1）公司简介；

（2）营业执照副本复印件；

（3）法人代表授权书原件（附件二）；

（4）投标单位需提供近三年审计报告；

（5）法人代表或授权代表有效身份证；（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）

（5）投标单位类似项目案例介绍，与本次项目相关或类似的合同扫描件（需与技术标提供的合同扫描件一致，作为技术标的打分标项）；

（6）投标单位三年内无违法及重大违规记录证明；

（7）投标认为需提供的其他资质证明；

（8）保证金缴纳证明；

（9）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

（10）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

（11）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

2、技术标文件

（1）投标单位维保详细实施方案；

（2）投标单位派驻招标单位施工人员资历、素质介绍（格式自定）；

（3）项目报名表（附件四）；

（4）技术规格、相关条款偏离表（附件六）；

（5）综合说明；

（6）服务承诺；

（7）投标人要求买方提供何种配合，需在标书中说明；

（8）投标单位认为其他需要提供的材料。

3、商务标文件

（1）投标函(附件一)；

（2）投标报价明细表（附件三）；

（3）服务承诺及优惠条件；

（4）相关条款偏离表（附件六）；

（5）其他需要说明的事项。

- 十一、投标资料的签署及规定

1、投标单位应填写全称，同时加盖公司印章。

2、投标资料必须由法人代表或授权代表签署。

3、投标资料不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

4、投标资料因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

十二、投标时限及投标截止时间

1、投标单位按招标文件规定的时间向招标网站（重汽e采通）上传投标资料。

2、投标资料必须在投标截止时间前上传至规定网址。

3、招标单位推迟投标截止时间时，应以书面的形式通知所有投标单位，在这种情况下，招标单位及投标单位的权利和义务将受到新的截止期约束。

4、在投标截止时间以后规定网址投标关闭，招标单位拒绝接受其他形式的投标。

- 十三、投标资料的修改和撤回

1、上传投标资料以后，未到投标截止时间，投标单位可以自动编辑修改、撤回，到达截止时间后，将无法进行修改、撤回。

2、开标后，无论中标与否，投标资料将在规定网站留档，不予修改、撤回，请投标单位自留底稿。

- 十四、废标及终止招标

- 投标单位有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标单位给招标单位造成损失的，招标单位有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

- 1、符合条件、或对招标文件做实质响应的供应商不足3家的；

- 2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

- 3、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- 4、投标人报价均超过采购预算的；

5、因重大变故、采购任务取消的等。

- 十五、定标

按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照合理最低价的原则选择中标厂家，合同以双方最终签署的版本为准。

- 十六、中标通知

1、在投标有效期内，招标单位以重汽e采通网站通知所选定的中标单位。通知也可以是邮件、传真的形式，但需要随后以书面确认。

2、中标单位按规定与招标方签订合同。招标方对未中标的投标单位，不作未中标的原因解释。

- 十七、签订合同及付款

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标方签定合同，否则按开标后撤回投标处理。

2、付款方式：

项目以半年期承兑汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）方式支付，项目验收完成后支付项目款90%（挂账满30日付款），质保期结束后30日内付清剩余款项。

3、合同以双方最终签署的版本为准。

- 十八、解释权

本招标文件的最终解释权归招标方，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标方对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

- 附件一

投标函

济南卡车股份有限公司：

1．我单位已仔细研究了火灾智能防控联动系统项目招标文件的全部内容，愿意参加本次投标活动，工期          日历天，响应招标文件所有内容要求，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我单位方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我单位中标：

（1）我单位承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵单位签订合同。

（2）我单位承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我单位承诺在合同约定的期限内按照法律法规要求、保质保量完成项目任务。

4．我单位在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

- 附件二

法人代表授权书

:

本授权委托书声明：我          系                     的法定代表人，现授权      （单位名称）     的    （姓名、职务）      为我单位授权代表，以本单位的名义参加贵方组织的项目招标的投标活动。授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

- 附件三：报价单

| 项目名称 |  | 火灾智能防控联动系统项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 总价（不含税） |  | 总价 （含税9%） |
| 1 |  |  |  |
| 注释：1、报价含9%增值税发票。 2、本次招标实行固定总价承包的报价方式，投标人报价时应考虑合同执行过程中的所有因素及风险（消防系统备件更换除外）。 |  |  |  |

公司全称

加盖公章

（二）详细报价清单

| 序号 | 物资/设备/...名称 | 规格型号 | 具体参数 （规格型号的描述） | 品牌 | 计量单位 | 数量 | 报价（元/含税） | 备注说明所用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂显示屏 | S Pro 75 Mini LED 2025款 | 分辨率：3840×2160 可视角度：178°色域：DCI-P3 95% CPU：Cortex A73 四核 内存：4GB GPU：G57 MC1 HDMI 2.1：3个（HDMI 2支持eARC） 电压：220V~50/60Hz 功率：350W 湿度：20%～80% 待机功率：≤0.5w | 小米等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 解码器 | DH-NVD0405DU-8K | 2路高清输入，4路网络高清解码 | 大华等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 显示器 | DH-LM32-F200 | 产品尺寸：31.55″； 亮度：250cd/m2； 对比度：1400:1； 分辨率：1920×1080； 安装方式：底座、壁挂； 控制方式：旋钮按键、红外遥控； 输入信号：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒体×1； 输出信号：内置喇叭； 标配配件：HDMI线缆、电源线、底座、遥控器； 选配配件：壁挂； | 大华等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 工作站 | Optiplex 7090 Tower | I7 10700 8G 1T GTX 1660S 6GB独显 | 联想等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 平台服务器 | 配套 | 用于WEB平台、APP服务运行、mysql数据库运行、消息中心服务。2*3.5/4210R*1/32GDDR4*1/480G SSD*2+4T SATA企业级*1/SR430-1G阵列卡/双口千兆/远程管理口/900W*1/导轨/ 服务器系统：ubuntu-24.04-desktop-amd64.iso，并开启SSH远程服务 | 华为等品牌 | 台 | 1 |  | 存储数据能够实现导出分析。导出格式直接能够统计。 |
| 6 | 服务器机柜 | 42U | 42U；公牛8位PDU3个 | 图腾等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 | 海康等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 消防用户信息传输装置（4G版） | JBF-TD803 | 执行标准：GB26875.1-2011。 线制：RS232（三芯电缆），长度小于15米。TCP/IP（标准网线），长度小于50米。 输出容量： 2组DC12V200mA有源输出（专用于驱动继电器，继电器选型为DC12V，内阻为200Q-2KQ） 1组DC12V200mA电源（专用于内部DC12V供电的配接模块）。 1组DC5V1A电源（专用于内部DC5V供电的配接模块）。 输入容量： 2组具有线路检测功能无源输入端（需配接终端电阻RJ14-0.25W-5%-10K）。 主电：AC187~242V，50Hz；备电：DC12V4Ah； 工作环境温度：0℃~40℃； 安装方式：壁挂式 重量：6.9KG | 北大青鸟等品牌 | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 信息接口模块 | 配套 | 用于采集各建筑消控主机信息 | 北大青鸟等品牌 | 只 | 5 |  |  |
| 10 | 传输接口卡 | JBF-5891 | 用于实现采集装置上有线通讯（网线）的联网设备 | 北大青鸟等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 消防管网压力传感器 | JBF-W1181 压力型 | 场景：接入消防水管网压力 作用：测量管网压力，并可设定 高/低阈值报警 量程范围0~2.5MPa。 | 北大青鸟等品牌 | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 消防试水末端压力终端 | ZSPM-80/1.2-DX-ZTQ/B | 场景：接入末端试水 作用：对消防水系统管道末端进行管理和监测，实现智能化管理 | 北大青鸟等品牌 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | HRP专用无线网关 | JBF-WG102-4G | 1.外置AC220V适配器供电，适配器供电参数：DC12~30V/12W，无极性； 2.无线网关可使用以太网或4G实现数据上传青鸟云平台（JBF-WG102仅支持以太网，JBF-WG102-4G支持以太网和4G）；最大可带载200个无线设备，双信道，最大通讯距离≤1200米（与现场设备之间视距） 3.内置大容量数据存储器，可存储各种报警日志； 4.无线系统采用树状拓扑结构组网，支持注册、注销等功能； 5.可与手机APP端连接，显示所有设备详细信息； 6.具有火警、故障无源动合触点输出，触点容量：AC120V 0.5A/DC30V 1A | 北大青鸟等品牌 | 台 | 14 |  |  |
| 14 | 视频网关 | JBF-SPWG01 | 状态显示：通道状态一目了然； 全网通接入：支持电信、移动、联通多网络接入方式； 设备状态：实时显示与云服务的连接状态。接入路数：支持16路视频接入转发 网络接口：2个千兆以太网接口 额定功率：≤15 W 工作温度：-20℃ -- +70℃ 工作湿度：5%~95%（无冷凝） 尺寸：135 mm长x 128mm宽x40 mm高 场景：接入原有 视频监控系统 作用：消防、安防 系统的融合，报警视频弹窗 联动 | 北大青鸟等品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 智慧云盒 | JBF4388-B1 | 精准识别：识别精度符合消防国家标准 GB15631，识别率行业领先 高识别率：基于多年消防及安防行业经验，海量真实数据支撑，识别率高达 95% 以上 每台设备可同时接入 16 路视频，每路视频可同时运行 8 种 AI 技能，远超市场同类产品每路图像算法最快轮巡 2 秒，杜绝一切可能的风险，防患于未然，火灾面前，分秒必争 算力 20 Tops 视频输出 1x HDMI 2.0 @ 4Kp60 以太网 1xGBE ,( 1x1000BASE-T) USB 2xUSB3.0 Type-A, 1xUSB2.0 Micro (OTG) CAN 总线 1xCAN 2.0b Wifi 1x 双频 802.11ac WiFi 音频 3.5Inch 4Pin 标准插头 多功能接口 6x 独立 3.3V TTL 电平 GPIO 2xI2C 接口 2XSPI 接口 按键 1x 电源/复位/恢复按键 工作温度 -20~+70℃ 电源 DC7-19V 峰值功率 30W | 北大青鸟等品牌 |  | 1 |  |  |
| 16 | 工业消防物联平台 | JBZA-IFPU-P/B | 消防系统基础平台，包括数据库、中间件、地图组件和基础消防管理模块等，为不同应用构建基本框架。 | 北大青鸟等品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 数据中心管理模块 | 配套 | 1、对所有消防、安防设施设备进行统一管理，查询设备的基础信息。 2、统计分析：设备统计、单位统计、告警统计 3、建筑物、人员、以及消控室、监控室等的相关信息和资源录入。 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 消控中心管理模块 | 配套 | 1、实时报警远程监测：实时对消控主机报警信息及设备状态进行监测管理。平台通过平面图、列表等形式实时显示报警信息、并提供图标闪烁、报警音提示。报警信息推送：系统支持报警处理任务推送，便于第一时间确认、处理消控报警事件，提高报警处理效率。 2、支持消防用水、安全用电实时监控：实时在线监测楼层火情、消防用水水压液位、用电安全电流、电压、线缆温度等数据和报警。 3、地图报警联动：系统支持消控设备设施平面图标注与显示。 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 值守中心管理模块 | 配套 | 值守中心模块是消控室值班值守和报警处置的窗口，具体功能要求如下： （1）告警数据统计:支持系统告警统计功能，支持以日、周、月、区域、设备类型或自定义方式统计 （2）消防告警:支持基础消防告警监测，包括火警、故障、反馈、屏蔽等 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 运维中心管理模块 | 配套 | 主要包含消防巡视管理、维保管理、消防预案和培训。 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 系统管理模块 | 配套 | 用户管理，角色管理，区域管理，日志管理，菜单管理，参数管理，通知管理。 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 综合展示模块 | 配套 | 基于GIS地图、平面图(由用户提供CAD图转换而来)集中全面展示场站各类安保、消防数据以及告警推送的综合展示。 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 设备数据上图 | JBZA-Development | 按照点位收费 | 北大青鸟等品牌 | 点位 | 2836 |  |  |
| 24 | 产品二次研发费用 |  | 对接大华总部平台 | 北大青鸟等品牌 | 项 | 1 |  | 需要 免费提供API接口协议或SDK开发包 |
| 25 | 人工费及调试费 |  | / |  | 项 | 1 |  |  |
| 26 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四

投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以邮件形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联 系 人：任思洋

联系电话：19707050796

- 附件五

项目名称

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

账号：

联行号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

- 附表六

项目名称：(XX项目)

日期：  年  月  日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”

- 附件七

开标一览表

投标单位(章)：                                                     项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾智能防控联动系统项目 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |

# 招标文件技术要求

- 一、投标单位要求

1、投标单位必须独立参加投标，不得以任何形式授权他人或组织联合体形式参加投标。投标单位中标后，不得以任何形式进行转包和分包。

2、投标单位需根据此项目系统工作量及专业性，出具科学性、合理性的施工方案，并对施工方案进行风险分析，涉及特种作业的应持合规证件。

3、投标单位需依据项目背景及施工内容，详细阐述智慧消防平台可实现功能及效果。

- 二、招标范围、项目内容及工作要求

本次招标要求单位火灾智能防控联动物联网平台必须对接接入集团公司智慧消防平台，确保视频数据信号及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台，以实现统一监管督办。

1、将消防报警主机的火灾自动报警信号（2836个点位）纳入火灾智能防控联动系统，通过显示屏实现消防火灾报警信号的可视化、智能化管理。

2、在37处重点防火部位（柴油库、物流园库区、餐饮中心后厨、综合楼等），通过增加视频网关，将现场的火灾探测器（烟感、温感）与现场视频画面关联，现场发生火灾时，第一时间视频联动。

3、在涂装车间、外饰件车间、底盘车间面漆线、危废站等易燃易爆区，对现有摄像头赋予AI算法功能，可识别现场烟雾、火焰，实现现场报警视频联动功能。

4、通过加装消防管网压力智能监测装置，实现莱芜厂区6处（物流园高位库、涂装高位水箱、外饰件二楼不利点、倒班楼不利点、水泵房喷淋主管道、水泵房消火栓主管道）管网压力数据的实时采集和监测，当发生异常情况时，第一时间报警。

5、通过加装末端试水智能监测装置，实现对外饰件面漆线、涂装面漆线、底盘面漆线、化工油料库、平面库一、轮胎车间、餐饮中心、综合楼，共8处末端喷淋管网压力数据的实时采集和监测，根据预先设定的安全阈值，当发生异常情况时，第一时间报警，保障消防水系统的正常运行。

6、中标方技术要求：

①做好消防相关信息化设备网络规划，严格按照设备网与办公网隔离原则，合理使用莱芜园区设备网段地址，出具相关文档，包含但不限于网络拓扑、设备明细及IP地址、NAT转换地址清单；

②相关服务器、交换机、边缘盒子、智慧云盒等设备，出具清单（含位置、IP地址、账号、密码、乙方维保联系方式等）；

③软件应增加消防报警逐级推送功能，与集团消息推送平台、Hiwork集成，实现报警短信、电话和Hiwork推送功能；

以上项目纳入本次项目，作为验收的必要条件。

- 对标平台要求

本次招标要求单位智慧消防物联网平台必须对接接入重汽集团消防物联监管平台，确保视频数据信号、物联网报价设备及消防报警主机数据有效传输至集团公司消防综合监管平台以实现统一监管督办。投标方需针对下级智慧消防平台提供详细的数据接口文档，确保上级平台能够对下级平台的数据进行有效管理和及时预警。

- 投标方根据现场实际勘察出具的详细施工方案并提供书面资料，如接线图、物料清单、易损件明细等。