济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目

招标文件

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年12月

目     录

第一部分  投标人须知	1

第二部分　技术标书	9

第三部分 合同主要条款	15

第四部分　投标文件附件	32

第一部分  投标人须知

项目介绍

- 项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目

- 项目编号：FSCZB2025110540

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：卡车公司党家厂区空压站需拆除并更新两台冷却水量为200m³/h的开式冷却塔，要求新购的冷却塔满足GB/T7190.1-2018中1级能效要求，飘水率≤0.006%，冷却能力≥95%，及温控变频要求，设备应满足现场安装尺寸要求10m*4.4m（长*宽）。本次项目内容包括设备装卸运输、旧塔拆除分解、新塔供货安装、设备安装基础调整及管路对接调试、现场垃圾合规处置、设备试运行验收、培训及售后服务等内容。交钥匙方式。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

⑴本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

⑵投标方报价上限：人民币20万元（含税，税率13%），超过投标限价无法投标。

⑶所有报价货币单位为：

合计项目总价    元（人民币，未税）；税率   ；   元（人民币，含税）。

⑷原则上招标人将与中标人签订合同。鉴于此，投标人应酌情考虑总体能力，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价；

⑸投标价格含合同签订的设备采购安装产生的一切费用，包括旧塔拆除、新塔的采购供货、安装调试、装卸运输等所有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

⑹投标人应对项目内招标的全部内容进行报价，不允许挑项报价、空项报价，否则视为主动弃标。如投标人不认可、不接受付款方式，则须在本标书开标一览表中注明，招标人将视之为主动弃标。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人：杨淑超

电话：17860605820

技术联系人：王艳

- 电话：15964548466

合格的投标人

1、公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；

2、公司注册资本不少于壹佰万元（人民币），经营范围满足本项目需求；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

4、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录。

5、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；投标单位之间必须具有充分的竞争关系。

6、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。

7、投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单，信用信息共享平台包括但不限于“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台。

8、投标单位的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

9、必须具有1年以上相关工作经历和成功的类似案例。

*10、本项目采用供应商直销模式进行采购，原则上不允许代理商投标。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年12月1日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2025年12月5日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件7）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中第二部分的“应标文件的编制”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

已注册的投标人注意去重汽e采通平台检查更新近三年的经营概况，财务信息更新到近三年，且不许有空余，若因此造成应标不成功，后果由投标人自行承担。（更新路径：重汽e采通-供应商中心-供应商变更-供应商财务数据变更管理-右上角：发起变更；）

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2025年12月7日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2025年12月7日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）和《投标文件（商务标）》文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

1、法定代表人身份证明

2、法定代表人授权委托书及身份证复印件（附件1）；

3、营业执照副本复印件；

4、证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

5、近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

6、招标文件中要求的其它资格证明文件。

7、投标人应具有相应生产证明，为生产厂家。

8、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

9、投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

10、投标保证金缴纳凭据。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 技术标

    - 相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）（附件2）；

    - 冷却塔型号及具体参数（要求满足招标文件）；

    - 质保期；

    - 售后承诺。

  - 商务标

    - 开标一览表（附件3）；

    - 投标函（附件4）；

    - 商务条款偏离表（附件5）。

    - 分项报价表（附件6）

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币20万元（含13%增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。纸质版投标文件应在开标后3天内邮寄给项目建设单位（中国重汽集团济南卡车股份有限公司，联系人：王艳 15964548466）。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸质版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2025年12月11日9:00:00（北京时间）

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账（公对公转账）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

- 名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
	     账号：531900051810601
     开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
     行号：308451028020

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2025年12月10日17:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2025年12月11日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：济南市高新区华奥路777号

  - 开标方式：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

  - 评标方法

- 本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

  - 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照招标公告中第二部分的“应标文件的编制”编制资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件8）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

    - 选择合理最低价确定中标人；

    - 通过初审者为有效投标；

    - 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

- 招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

- 中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 供货时间：见技术标书；

- 供货地点：见技术标书；

- 质保期：见技术标书；

- 付款方式：验收通过后，并对发票进行确认后支付，具体以双方最终签署的合同为准。

- 付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- ①按照要求供方保质保量完成项目实施内容，经最终验收合格后，供方提交下列单据经招标方依照财务制度审核无误后，招标方在30日后付给项目供方项目费用的80%合同总价款作为验收款。

- A金额为合同总额 100%的增值税专用发票。

- B 80%付款额为财务收据。

- C财务授权书及相关付款所需资料。

- ②剩余合同总价款的 20% 作为质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待本项目整体质量保证期（两年）满无质量问题，经招标单位出具证明和必要的手续，招标方支付给供方该套合同总价格的 20% 货款（如有问题，应扣除相应部分款项）。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标文件

## 一、项目名称

济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目（项目编号：FSCZB2025110540 ）

技术联系人：王艳 15964548466

- 二、项目范围及技术要求

（一）、项目范围：

1、建设地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首中国重汽集团济南卡车股份有限公司党家厂区空压站内。

2、建设内容：拆除卡车公司党家庄厂区空压站一号循环水泵房侧边池体上方的两台NBLG-200型号的冷却塔。购置并安装两台高效节能型、耐腐蚀、易维护的开式冷却塔（流量200m³/h），满足GB/T7190.1-2018中1级能效要求，冷却能力≥95%、飘水率≤0.006%及温控变频要求。新设备应满足现有安装尺寸要求10m*4.4m（长*宽 ）。

（二）、技术要求

1、新购的开式冷却塔的主要技术参数和数量如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格／型号／技术参数 | 材质 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逆流冷却塔 | 单台名义流量：Q=200m3/h； 标准工况：进水温度t1=37°C，出水温度t2=32°C，湿球温度t=26.8°C。 节能技术参数：满足GB/T7190.1-2018中1级能效要求，冷却能力≥95%，飘水率≤0.006%、具备温控变频功能。 | 阻燃型复合材料 | 党家厂区空压站 | 台 | 2 |  |
|  | 合计： |  |  |  |  | 2 |  |

- 性能要求：

- 2.1额定工作压力下的额定容积流量：200m3/h（软化水），额定工作压力：0.5Mpa，使用压力0.2—0.4Mpa。布水方式喷头喷淋。

- 2.2新购冷却塔应满足GB/T7190.1-2018中1级能效要求，冷却能力≥95%，飘水率≤0.006%。冷却塔中所用电机采用变频电机，需配备相应的温控系统。

- 2.3所提供的组件应采用标准化的件组件，可靠的国内或国外品牌产品，以适合用户使用时更换的需要。

3、设备本体及其附属材料技术要求：

3.1、冷却塔壳体：冷却塔所用材料厚度应为≥6mm阻燃型原生料，并应符合防火要求，阻燃玻璃钢件（不含胶衣层）的氧指数不低于31。要求塔体型线合理，气流平衡，材质优良，色泽均匀，外观色标需符合Q-ZZ 30070 设备设施颜色标识；表面胶衣树脂加抗紫外线剂，耐老化，耐腐蚀。

维护结构和风筒外观外表面应含有光稳定剂的光滑胶衣树脂层，内外表面不应有直径大于5mm的气泡，直径3mm~5mm的可见气泡每平方米不得多于3个；内表面应有富树脂层；所有切边应整齐平顺，厚度均匀，无分层。树脂采用不饱和树脂，纤维布采用无碱无捻脱腊熟丝布。玻璃钢件树脂含量（质量含量）不小于45%（不计胶衣层和富树脂层），对富树脂层树脂含量不小于70%。

3.2配水系统：布水装置采用固定式布水器，水头低，布水均匀，布水装置应根据设计实际水量进行校核和改造。要求布水管道之间连接安全、稳妥可靠，热水由管道引到配水高程，通过布水管洒向填料，对水力负荷有较大的适应性，喷淋均匀、无盲区，能满足配水系统长期安全运行的需要。

3.3金属构件：冷却塔塔体结构支架均采用优质 Q235 钢材/热镀锌材质，采用螺栓连接而成。所有构件均进行热镀锌防腐处理。

3.4电机、减速机：冷却塔的电机采用节能户外防水型电机，绝缘等级F级，防护等级不低于IP55，电源：380V，50Hz。具有体积小、重量轻、外型美观、实用、起动性能好、运行可靠、噪声低、振动小、经久耐用等优点，有较高效率水平，达到了节能效果。在一般户外环境的潮气、雨、雪、风沙日晒等均有良好的防护作用。
3.5风机：冷却塔的风机要求动平衡良好。风量满足冷却塔的冷却要求，经动静平衡测试，运转平稳，振动小；并且具有风量大、全压高、效率高、传动平稳、寿命长、体积小、重量轻、维护检修方便、噪声低、 耐腐蚀、密封可靠等优点。叶片与电机减速机直连连接（不要皮带连接）。
3.6填料：填料具有抗老化、抗紫外线等。其材料亲水性能好，形成水膜面积大，能扩大进水与空气的接触面积，减缓水流速度，延长热湿交换时间，并且降低了落水声，提高了冷却效果。要求填料具备以下特点：

A、对水的再分配能力强，使水膜均匀分布在淋水填料的全部表面。

B、淋水填料的整体结构、刚度、强度，支撑处及加荷载面无明显变形，卸载后无明显残余变形，长期使用不变形、不倒伏、不塌落。

C、原材料耐温性能好，低温-35℃，高温 100℃。

D、填料通风阻力小。

E、重量轻、耐老化、寿命长等优点。

F、非再生材料

3.7如供货冷却塔不带检修平台，可利用现场检修平台，因平台存在锈蚀需负责加固；如冷却塔本体自带检修平台应采用防滑花纹钢板，材质热浸镀锌钢，紧固件采用镀锌螺栓，平台及其爬梯采用热镀锌材质，均应符合国家现行有关安全标准规定。

3.8该项目实施中，需对冷却塔增加温控调频功能。
冷却塔电机采用变频电机，需配备相应的变频温控系统。通过实时监测冷却塔出水管的温度，系统可自动调节风机电机的转速，在确保冷却效果的同时，最大限度地节约电能。

- 通用要求：

- 4.1供应商应提供每台冷却塔的热力性能等技术指标。

4.2供应商应在所提供产品中，冷却塔整机及主要部件的品质、性能应保证产品质量。

4.3每台冷却塔的随机文件应包含产品样本和用于指导安装、使用、维修的说明书及合格证、装箱清单。

4.4供应商保证设备在质保期内正常运行，同时提供易损件、易耗品和备件清单。冷却塔质量保证期限为2年，使用寿命至少10年。

4.5冷却塔应是一个完整的设备，须配带必要的附配件(包括但不限于补水管浮球阀、风机的润滑油品等)，并对成套机组负全部责任。

（三）、施工要求：

1、供应商在投标前，需对现场情况进行勘察，保证所供设备满足现场安装使用条件。

2、项目承揽方负责在原设备位置，利用原设备基础安装及调试工作。进出水管的管径、位置可不变。若所供货设备与现场基础不符，需对基础进行调整改造，保证管路对接良好，设备运行无误。施工费用应包含设备基础土建调整工作以及维修平台的拆除和新建。

3、现场设备安装时采用原拆原建，冷却塔安装基础应随新设备尺寸进行改造。项目实施时，要求逐台施工，不能影响正常生产（先拆除更新一台，新设备投运正常再拆除安装另一台）。

4、项目承揽方负责拆除卡车公司党家庄厂区空压站一号循环水泵房侧边池体上方的两台NBLG-200型号的冷却塔并清理现场。拆除的电机、减速机可作为废旧物资移交给项目使用单位（卡车公司）处置。
    5、项目承揽方负责新冷却塔安装调试运行工作。冷却塔安装前应将基础找平，确保冷却塔在一个水平面，安装时和基础连接牢固。承揽方需负责在原设备位置，完成新设备的安装以及调试工作。

6、项目内容实施完成后，承揽方需负责清理现场，并合规处置垃圾，及时清运出厂（除去电机、减速机）。

产生的危险废物处理途径：项目施工期间，如产生危险废物，承揽方需委托有资质的第三方转运至危废处理厂进行焚烧。

7、按照公司制度在签订合同时与施工方签订相关方安全协议书等，明确双方职责。

8、涉及危险作业的，制订施工方案，履行审批手续。涉及特种（设备）作业人员，持合规证件作业。

9、该项目为交钥匙方式。

10、供应商接到标书后3日内查看设备安装现场，核实尺寸等工作，如因供应商核实不准或未到现场核实导致其中标价存在误差，招标方不负责。招标内容不变下，最终中标价不予调整。

- 三、执行标准和规范（按现行最新版本执行，以下可做参考）

GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔

GB/T 18870-2011 节水型产品通用技术条件

GB 18613-2020 电动机能效限定值及能效等级

## 四、车辆要求

1、所有的进厂运输车辆须满足中国重汽《关于对进入厂区物流车辆实施统一品牌管理的通知》相关要求。

2、运输车辆：所有货车要求为重汽品牌，中重型运输货车排放标准为国Ⅴ及以上。

3、非道路移动机械（叉车及装载机等）：排放标准为国Ⅲ（具备环保编码备案）或新能源。

## 五、供货范围及要求

- 1、供货地点： 山东省济南市市中区党家街道南首重汽卡车党家园区。

- 2、供货时间：供应商应自合同签订之日起， 10个日历日之内交货至供货地点， 20 个日历日安装调试完成，总工期不超过30个日历日。（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。供应商在投标过程中可对实施工期进行优化调整。

- 3、质保期：供应商所提供设备（或材料）涉及的全部供货范围内的设备、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自设备（或材料）终验收签字生效之日起，不低于 两年（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。

- 4、提供资料：不限于质量证明文件、合格证、说明书、图纸、备品备件、维护更换注意事项、培训资料及记录等。

| - 序号 | - 名称 | - 资料数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 产品合格证明 | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 2 | - 使用说明书（含操作使用、维护保养事项） | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 3 | - 装箱清单 | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 4 | - 备品备件清单 | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 5 | - 相关图纸 | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 6 | - 检验报告 | - 纸质版*2份、电子版*1份 |
| - 7 | - 培训资料 | - 纸质版*1份、电子版*1份 |
| - 8 | - 其他所需资料 - （安装调试、试生产、物资移交） | - 纸质版*1份、电子版*1份 |

- 5、培训指导：供应商负责对设备使用单位的操作、维修维护等技术人员进行专项培训，培训内容包括但不限于设备介绍、操作使用、维护保养、故障分析等。
    6、供应商对所承揽的项目进行必要的售后服务承诺。

## 六、验收要求

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

（一）、检验

国产部分的货物的检验由双方按照合同要求或在制造现场进行。进口部分的货物的检验按照下述要求进行：

1、进口部分的货物发货前，卖方应对设备（或材料）的质量、型号、规格、性能和数量/重量作精密、全面的检验，并出具证明书，证明所供设备（或材料）符合合同规定；

2、卖方应依据合同规定的要求，提供设备（或材料）的验收标准和装箱单，作为买方检验的依据；

（二）、验收标准

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在卖方进行，终验收在安装调试完成后的买方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

设备（或材料）允许情况下，一般连续运行  15  天，每天连续   24  小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后双方共同签署终验收报告。

2、设备（或材料）验收的一般标准与要求：

① 预验收的一般标准与要求

a.资料齐全性、完整性和有效性；

b.设备（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电；

c.设备（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

d.设备（或材料）型号规格参数与技术要求一致；

e.设备（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

f.设备（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求。

②终验收时的一般验收标准与要求：

a.满足预验收的一般标准与要求；

b.符合终验收规程。

③ 终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件验收。

- 合同主要条款
（以下为设备采购合同固定模板，最终合同及技术协议以签订为准）

设备采购合同

合同项目名称：合同项目名称

甲方（买方）：甲方单位全称

乙方（卖方）：乙方单位全称

合同签订地点：填写甲方所在县级行政区划，如“山东省济南市高新区/章丘区”等

合同签订时间：按****年**月**日形式据实填写

设备采购合同

专用条款

鉴于，买方向卖方购买设备名称概括等，就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装或指导安装、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，在自愿协商的基础上达成本合同。

1.合同设备标的

1.1合同总价：为共同完成合同项目名称，买方向卖方购买设备一宗，详见附件《设备清单明细表》，本合同不含税总价为不含税总价小写，数值，小数点后保留两位元，税额合计税额小写，数值，小数点后保留两位元，含税总价含税总价小写，数值，小数点后保留两位元（大写：含税总价大写）。

1.2交货方式：据实选择，可填写“交钥匙方式”“指定地点交货”“自提”任一方式，其他情况请据实填写。

1.3交货地点：交货详细地址信息，除列明省市县/区外，应填写至不致产生歧义的具体位置指向。

1.4到货时间：填写具体年月日。存在分批次到货情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定。

1.5 安装调试时长：卖方须在到货后填写时长，单位“日历日”。存在分批次安装调试情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个日历日内安装调试完成。

1.6调试消耗产品数量：若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量甲方提供调试产品的件数，不需要的，此处填写“0”件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

1.7设备质量保证期：自最终验收报告签署之日（存在分批次到货安装调试情形的，以验收报告签署日期最晚者为准）起卖方承诺的质保期月数。存在分批次设备质保期约定分批次到期情形的，填写“详见特殊条款约定”，须于专用条款第4条特殊约定条款特别约定个月。

2.结算付款约定

2.1结算方式：填写“半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）”“转账”“财司内转”三种方式任一种。

2.2结算币种：本合同使用币种进行结算。

2.3合同价款支付：

2.3.1填写第一笔付款的满足要件，如“设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后”。若存在价款支付的收据、发票及财务审核条件与本条格式条款存有变动调整的，须在专用条款第4条特殊约定条款中特别约定,卖方提交金额为合同含税总价款第一笔付款的比例，数值%即第一笔付款金额元的收据及合同全额增值税专用发票，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。

2.3.2合同含税总价款的第二笔付款的比例，数值%即第二笔付款金额元作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交质量保证金收据及设备使用单位的使用情况说明，经买方财务审核无误后按照约定的财务付款条件执行。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

2.4甲乙双方基本信息

| 信息名目 | 甲方基本信息 | 乙方基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 甲方单位全称 | 乙方单位全称 |
| 注册地址 | 甲方注册地址，营业执照住所地 | 乙方注册地址，营业执照住所地 |
| 通讯地址 | 甲方通讯地址，实际联系地址 | 乙方通讯地址，实际联系地址 |
| 法定代表人 | 甲方法定代表人姓名 | 乙方法定代表人姓名 |
| 授权代表 | 甲方授权代表姓名 | 乙方授权代表姓名 |
| 联系电话 | 甲方授权代表手机号码 | 乙方授权代表手机号码 |
| 联系邮箱 | 甲方授权代表联系邮箱（非必填） | 乙方授权代表联系邮箱（非必填） |
| 开户银行 | 甲方开户银行规范全称（非必填） | 乙方开户银行规范全称 |
| 开户行联行号 | 甲方开户银行联行号（非必填） | 乙方开户银行联行号 |
| 开户账号 | 甲方银行账号（非必填） | 乙方银行账号 |
| 其他信息 | 甲方其他需列明企业信息（非必填） | 乙方其他需列明企业信息（非必填） |

合同履行过程中，如甲乙双方基本信息发生变更，应及时以书面形式告知对方并就付款账户信息变更签署相关补充协议。

3.生效条款

3.1本合同经双方签署后生效。

3.2本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

# 4.特殊约定

特殊约定事项，据实填写：4.1                ;4.2               ;……。若无，填写“无”。专用条款、通用条款中需进行修改的部分应在此处予以体现。

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

设备采购合同

通用条款

1 合同设备

1.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式的释义

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.6卖方在交付设备前需通知买方。

6.7风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.2在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.3 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

8 价款与支付

8.1合同价格以不含税价格为准。若因国家税收法律法规或政策调整对本合同业务的税目、税率等产生影响，双方确定本合同约定的各项业务的不含税价格不做调整，各项业务的含税价格依法依规进行调整。

8.2本合同约定的含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.3双方约定的付款条件执行中，满足付款条件后甲方在30日内完成付款不被视为付款延迟；若甲方在满足付款条件30日后尚未完成付款的，付款延迟违约计算从满足付款条件第31日起开始计算。

8.4乙方结算时，必须使用合法有效并经甲方认可的增值税专用发票，否则不予结算。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.5卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.6质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.7质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任及合规责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

10.5卖方保证截至本合同签署之日，卖方及其子公司和关联公司未被列入任何国家或者地区的政府机构或者相关国际组织等发布的限制、制裁或反制清单，未隐瞒任何阻碍及可能阻碍此次交易的相关信息。如在本合同签署后发生上述情形，卖方应当在获知被列入清单后24小时之内以书面形式通知买方。

10.6卖方已经充分了解并确保会严格遵守开展业务所需适用国家或者地区的出口管制、经济制裁和反制裁相关法律法规（简称“出口管制与制裁法律法规”）。卖方确认不存在任何因违反所需适用国家或者地区出口管制与制裁法律或其他因卖方原因导致本合同无法履行或者延迟履行的情形。如果卖方在本合同履行过程中发生或者预见到可能发生该等情形，应当及时以书面形式告知买方。如由于卖方未履行前述义务或其他可归责于卖方的原因导致延迟履行供货或无法按照本合同约定履行供货义务，卖方应承担违约责任，并承担买方因此受到的全部损失。

10.7如本合同项下卖方所销售或者提供的任何产品、零部件、软件、技术和服务（以下统称“物项”）有可能受任何国家或者地区出口管制与制裁法律法规管辖，卖方承诺遵守全部所需适用的有关规定，并确保向买方提供该等物项的合法性与合规性。对于受到出口管制管辖的物项，卖方应当书面告知买方受控物项的全部管制信息，包括但不限于原产国、发运国、ECCN、USML编码等方面的特殊限制、物项管控要求等。

10.8如因卖方不遵守销售物项所需适用国家或地区的出口管制与制裁法律法规及监管政策而使买方遭受任何损失、费用、索赔、处罚、诉讼因由、损害、责任和费用（包括但不限于律师费，所有诉讼和/或和解费用以及法院费用），卖方应当就此承担全部赔偿责任。买方有权视情况暂停或终止其对相关合同的履行。在该等情况下，买方不构成对相关合同的违约、且不免除卖方履行合同的义务。

10.9出于项目合作目的，买方已经或将要向卖方提供有关项目的保密信息。“保密信息”指买方现在或将来向卖方提供的与本协议有关的任何信息和数据，包括但不限于任何类型的经营信息、技术信息、商务信息、人力资源管理信息及财务信息等，无论该等信息以何种形式提供，如纸质文件、录音、录像、照片、磁（光）盘、数据电文（包括电传、电报、传真、电子数据交换、电子邮件、电子文档）或其他，也无论该信息是以口头还是书面方式、是否标识为保密、也无论该等信息储存于何种载体（包括电子信息）。卖方承诺：

1）卖方仅能将买方提供的保密信息用于本协议所约定的项目并承担保密义务。

2）卖方将采取有效措施使用买方提供的保密信息，只将该等保密信息提供给本方负责决策或实施合作事项的具体参与人员，卖方及其相关人员不得以任何方式或形式散布、披露或传播给该范围以外的人（包括卖方关联机构），也不得允许任何保密信息被泄漏、被披露、被交流。

3）如果卖方为项目需要，而不得不向该第三方披露保密信息，则卖方应事先从买方得到书面同意。卖方应在披露保密信息之前，按照与本协议相同的保护程度与该第三方签署一份保密协议。若上述第三方（包括其股东、高管、雇员）发生泄密，卖方应与该第三方承担连带责任。

4）如卖方得悉买方的任何保密信息遭侵犯或疑似侵权，卖方应立即通知买方。如果买方决定就侵权行为进行起诉，或以其他方式停止或阻止该实际或可能发生的侵权行为，卖方尽最大限度予以协助。

5）卖方不得在世界任何地方就保密信息进行升级、变更和/或改进，亦不得直接或间接提交或促使提交专利或著作权或其它权利的申请，也不得以其名义取得或促使以其他人名义取得任何专利或其它权利注册。

6）卖方应遵从买方不时发出的有关使用、处理和保管保密信息的任何指令或政策，并按照买方的要求将本协议项下保密信息的使用情况向买方汇报。

7）卖方不得为第三方利益使用保密信息，不得非为实现双方合作目的使用保密信息，不得对保密信息采取任何反向工程、反向编译或反向分解等行为。

8）双方合作期间形成的与本协议有关的任何信息和数据受本协议约束。

10.10卖方在双方合作期间严格承诺遵循中国国家法律法规和政策规章的要求，确保数据合规，始终遵循数据搜集、存储、使用、处理、传输的合法性原则、正当性和必要性原则、透明度原则、安全性原则和数据主体权利保障原则，确保合同签约履约过程中所涉及到的所有个人隐私、个人信息与敏感信息、企业商业数据、大数据分析结果、公共数据等均得到尊重和保护。卖方承诺：

1）数据收集必须基于合法授权，卖方需向数据主体明确告知数据用途，并获得明确同意；卖方处理数据应当符合法律、法规和强制性标准的规定，不得从事危害国家安全、公共利益的数据处理活动，不得非法收集、使用、加工、传输、买卖、提供、公开他人个人信息，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。‌

2）卖方在存储数据时需采取严格的安全措施，通过加密、访问控制等措施确保数据的完整性和机密性；在使用和传输数据时，卖方需确保数据使用符合收集时的声明，不得超出必要范围；跨境数据传输时，需符合法律规定的合规要求。卖方需确保数据的收集、存储、使用、传输和销毁等过程符合法律要求，防止数据泄露、滥用和侵犯个人隐私，遵守相关的法律法规、行业准则和道德规范，以保护数据主体的合法权益。‌

3）如需要数据共享时需取得买方的书面同意并确保各方在使用数据时符合合规要求；当数据不再需要时，卖方需采取适当的措施彻底销毁数据，防止其被恢复和滥用。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后10日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后10日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，如违约金金额超过合同总价款的20%，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。
   11.4如卖方未按合同专用条款2.3、2.4条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的10‰支付给买方违约金，如违约金金额超过合同总价款的20%或者设备未能通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的3‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的50‰。

11.6如卖方违反合同通用条款9.4条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.3卖方发生本合同约定的解除情形的；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同或协议的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方签署完毕。

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件一：设备清单明细表【作为附件另附】

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 税额 | 含税 单价 | 品牌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方（盖章）：甲方单位全称

甲方代表（签字）：

乙方（盖章）：乙方单位全称

乙方代表（签字）：

附件二 技术协议书

作为附件另附

第四部分　投标文件附件

- 附件1 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就  济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目  现授权委托＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件2 相关条款偏离表

项目名称：济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件3 开标一览表

开标一览表

项目名称：  济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括设备费、调试费、备品备件、特殊工具、运杂费、装卸费、技术服务费、保险费及增值税和其它税费。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

- 附件4 投标函

投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方 济南卡车制造公司党家庄厂区空压站冷却塔更新技改项目 招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件5 商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 名称 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件6 分项报价表

招标编号：

| 表1：分项报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 项目名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价/元（未税） | 小计/元（未税） | 备注 |
| 1 | 材料/备件 |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| 2 | 人工费用 |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| 3 | 其他费用 |  |  |  |  |  | … |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  | 税率？ |  |  |  |  |  |  |
| 总计/元（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：该表可根据实际情况做适当调整或增加附件说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：项目主要包含旧塔拆除、新塔采购供货、装卸运输、安装调试，涉及土建基础调整、管路对接等。

年   月   日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

3.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

4.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

5.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人名称（盖章）：                        法定代表人或授权代表签字：

表2：主要耗材及备件报价清单

| 序号 | 常用耗材、备件部件名称 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 单价 | 单次使用数量 | 单次费用 | 更换周期（耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 注： 投标人须按本表规定及招标文件要求进行报价，已填写内容不得擅自改变，未填写内容由投标人自行填报。

表3：设备清单明细表（合同签约时需提供）

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 不含税 单价 | 税率 | 税额 | 含税 单价 | 品牌 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                   法定代表人或授权代表签字：

- 附件7 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 能源设备  ”，业务主管部门选择“工艺工匠研究院   ”。

- 附件8 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情