新能源产品试验检测中心（二期）项目防静电地板采购

招 标 文 件

项目编号： ZBGL2026070523

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2026年8月

第一章   招标公告

新能源产品试验检测中心（二期）项目防静电地板采购，招标人为中国重汽集团济南动力有限公司。建设资金来自企业自筹，出资比例为 100% ，已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、项目名称

项目名称：新能源产品试验检测中心（二期）项目防静电地板采购

项目编号： ZBGL2026070523

2、招标内容及质量要求

2.1招标内容：本次采购货物为新能源产品试验检测中心（二期）项目防静电架空地板1880㎡，包括但不限于完成本次招标内容的制造、运输、指定地点卸货、指导安装、技术资料费以及质保期内的维修等所有内容。主要货物清单如下表所示，具体设备数量及技术要求详见招标文件、图纸。

| 序号 | 设备（材料）名称 | 规格、型号（主要技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防静电架空地板 | a.地板规格形式：600mm×600mm，地板厚度35mm（其中上钢板≥0.8毫米、下钢 板≥0.7毫米），无边地板形式； b.地板贴面要求：HPL永久性防静电贴面，耐膺转数大于3000r/min，系统电 阻：1×10⁵Ω~1×10⁹Ω；地板贴面颜色由使用方确认； c.地板外观尺寸：板幅极限偏差0~0.4mm，板厚极限偏差0.3mm，表面平整度≤ 0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm; d.地板机械性能：集中载荷≥4450N（挠度≤2mm），均布载荷≥23000N/m2，极限 载荷13350N; e.燃烧性能：符合GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》的技术要求：B1 级≥0.45W/cm2难燃性能； f.钢箔的纵横交叉点处于每块地板的中心位置，纵向、横向间距均为600mm，钢 箔条的铺设应平直，不得卷曲，也不得间断，并与接地点良好连接，地板支架与 接地点同接地电阻≤20; g.地板铺设完成后，地板之间接缝≤0.4mm，地板边应保证为一条直线，相邻地 板错位≤1mm，相邻地板块的高度差≤1mm，铺设完成后地板面层平整度≤4mm; b.地板支架采用钢制支架，上托钢板厚度≥3.0mm，下托钢板厚度≥2.0mm，管子 直径≥25mm，管壁厚度≥1.5mm，支架表面采用镀彩锌处理。 | ㎡ | 1880 | - 需根据现场实际尺寸进行深化设计、排版，待确甲方确认后再进行排产； - 工程量以成活实际数量为准。 |

以上参数最终以招标技术要求为准。

所有投标均以人民币含税报价，税率为13%。

2.2质量要求：

所供货物符合国家及行业颁发的最新相关规范标准，达到招标人的设计要求并通过验收。

- 主要商务条款

3.1付款方式：

半年期商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）；

3.2付款比例：

材料设备到货后支付60%，终验收后支付支付30%，质保金10%（2年质保期满无问题后支付）；

3.3工期：

接招标方中标通知（电话、邮件、书面等形式均视作有效）之日起30个日历日内供货至项目工地。

注：潜在投标人可以竞报最短工期。

4、投标人资格要求

4.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，成立满三年，具有独立承担民事责任能力，注册资金不低于80万元。具有相应的生产资质、经营范围、产品业绩、具有相应的保障供货的产能、安装调试及售后服务的能力。

4.2财务要求：近三年财务状况良好（近三年指2023、2024、2025年）要求包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息；企业对外担保说明；

4.3公司信誉良好，无行政处罚及失信记录等信息，无与本项目有关的违法违规等不良行为，无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时报名参加本次招标活动，否则须另提供上级单位对本项目投标的授权。

4.5本项目不接受代理商及联合体投标。

4.6投标人没有被我公司列入黑名单。

4.7投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

4.8法律法规对合格投标人的其他要求、规定。

5、报名方式及招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2026年8月5日到2026年8月13日17:00（北京时间，下同），按照以下顺序及所列项相关资料的原件的扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录，所有文件要求字体向上，不允许横向扫描）

根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件-供应商注册）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件-供应商应标）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照下方资质文件组成准备资料并上传(资质标，要求做好目录），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

报名时提供的资料不合格的会在系统被驳回，请及时及时查阅并补齐资料，不能按时补充资料的视为自动放弃本次投标。

请投标人确认中国重汽e采通系统中供应商信息完整、准确，因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

资质文件组成

（1） XXX公司XXX项目投标信息明细表（详见本公告附件1，注意要求附件1同时提供一份EXCEL格式，与上述PDF扫描件同时提交）

（2）投标方营业执照、投标产品的检测报告；

（3）投标单位资产情况汇总表，按照下述表格内容及顺序如实填写。填写的依据为经审计事务所审计并盖章的企业财务审计报告等相关资料，并将对应年度（2023-2025年，提供最近三年报告）企业财务审计报告扫描件附后，还应包含企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。注意没有投标单位资产情况汇总表或扫描件不清晰无法辨认则会影响报名成功；

如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表。要求汇总表与报告数据一致。

| 投标单位资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

（4）信用中国截图；“中国执行信息公开网”截图；

（5）唯一的法人授权委托书及被授权人身份证复印件及近12个月投标单位缴纳的社保证明；

（6）公司简介：包括但不限于公司发展史、企业文化、企业性质、规模和实力、营业水平、技术人员情况、在建项目情况、企业荣誉及认证、企业优势等；

（7）联系人、联系方式、电子邮箱。

以上报名资料均要加盖公章。

报名同时请按照本公告附件《非生产供应商注册操作手册》及e采通首页《供应商用户手册》提示完成平台注册（网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login），注册时，供应商属性选择【非生产】、管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】；采购形式编号见本公告标题下方；经营概况“是否提供”原则上选择【能提供】，近三年财务数据为必填项，要求如实填写；配套能力的供货类别选择“工程建设-公用动能/建设工程”；账号信息不允许有任何空格且必须填写对公账号（不按要求填写的将影响投标保证金退还）。

e采通注册并审核通过后方能参与本项目应标及后续投标，审核通过后请电话告知招标方联系人。

5.2招标文件获取：上述资格预审入围者通过重汽e采通平台接收电子版招标文件。

5.3招标文件工本费：无。

5.4投标保证金金额、形式和递交：详见招标文件。

5.5中标服务费：无。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、招标公告发布媒介

本次公告同时在山东省阳光采购服务平台（供应商需同时在阳光采购平台进行注册，并在本公告要求的截止时间前搜索本项目报名）、中国招标投标公共服务平台及中国重型汽车集团有限公司网站上发布。

8、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

地    址：济南市高新区华奥路777号

商务联系人、联系电话：郭朝琛/17860606311

技术联系人、联系电话：刘圆/13953178362

2026年8月5日

附件1

| XXX公司XXX项目投标单位信息明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报名单位名称 | 投标品牌 | 联系人 | 手机 | 邮箱 | 注册时间 | 公司详细地址 | 注册资金 | 近三年财务状况 （收入（万元）/资产负债率（ %）） |  |  | 业绩 数量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 例：xxx公司 | xxx | xxx | 136xxxxxxxxx | xxx | 2016 | 山东省济南市xx区xx街道xx号 | 7000 | 1000/20% | 1000/20% | 1000/20% | X个 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：1000/20%仅为示例，意为20XX年收入1000万元，资产负债率20%，数据依据为报名单位提供的近三年财务审计报告数据，各报名单位务必确保数据真实及填写格式准确，如有不实之处一经核实将取消报名资格。

附件2

非生产供应商注册操作手册

e采通账号注册

投标人必须在报名时完成账号注册，注册成功后会收到短信通知，用收到的供应商账号和密码登录，请牢记。已注册过账号密码丢失的，用注册时的手机号登录，点击忘记密码，自行重新设置。已注册过账号登录时提示账号已注销的请联系招标人协调解决。

投标单位名称带有括号的，应确保括号的样式（区分英文或汉字输入法）与银行预留的、e采通注册的完全一致，不一致的请自行在e采通中修改，否则影响后续退保证金及付款。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

供应商注册

归口部门选“技术改造部”

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

- 点击立即注册

新用户注册前请务必仔细阅读系统中的供应商用户手册，根据手册提示进行操作，见下图所示

2.     填写手机号码（没有注册过的）

3.     注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.     点击新增

5 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

附件-e采通登录界面

1）功能简介

此页面用于进行账号登录，找回密码。

- 界面如下

3）页面规则

重置密码：对于新注册的供应商，审批流程结束之后e采通系统会发送短信到注册的收据号上，会告知登录账号和密码，账号为供应商注册完成后发送到手机上的账号密码。登录系统之后，立即绑定手机号，后续所有的密码重置都可以在登录界面点击忘记密码按钮，验证手机号码进行重置！

如果供应商从未在系统内注册，此时认为是新供应商注册，需要点击“立即注册”按钮，用自己的手机号码登陆系统，进入系统之后点击供应商中心——》供应商注册，填写供应商注册信息，注意此时需要尽量把所有信息都维护完整，才可以提交成功，如果点击提交系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

附件-供应商注册

1）功能简介

此页面用于进行供应商注册

2）界面如下

3）页面规则

点击新增按钮进入注册界面，如果点击提交，系统报错或者系统没反应请先仔细检查自己的填写数据是否完整正确。

注册信息的字段：尽量把所有信息都填写完整，

- 统一社会信用代码字段，是供应商的唯一标识字段，没有校验规则，如果系统报统一社会信用代码重复则说明此供应商已经在e采通内存在，请咨询对应的采购工程师账号密码。

- 采购形式编号和投标项目名称、近三年财务指标情况，对于非生产类供应商都是必填项。

- 营业执照有效结束日期目前限制在当前日期及之前，应该限制在当前日期之后，最大允许“9999-12-31”，即代表永久有效。

- 提交成功之后进入审批流，每个节点都会由1个或多个负责人审批，提交之后需要随时关注审批进度，被驳回的需要修改后重新提交信息。审批流程全部走完结束之后，且有短信通知供应商才算注册成功。

- 点击“查看”按钮可以进行查看注册信息，供应商提交注册之后想查看审批进度，可以点击此按钮。

各投标单位的重汽e采通账户注册成功后，务必自行修改默认密码并妥善管理，本单位账户不得转给其他非本单位人员操作，投标单位需对通过重汽e采通进行的一切操作（包括但不限于递交资料、投标报价等）负责，所有操作均视为有效，产生的一切结果均由各投标单位自行承担。

附件-供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

e采通发布招标文件后，根据项目编号搜索本项目并点击应标，上传文件之后点击提交。

此处应标为线上资格审查环节，不是投标环节，不需要上传投标文件。投标单位应尽快应标以验证e采通账号是否可以正常使用，账号异常的请按下述提示修改账号后提交应标资料，应标审核通过后方可进入投标环节，逾期不应标的无法参与投标。

注意：

此处如果出现“请到供应商基本信息界面，编辑补充提供财务数据再参与招投标！”提示，则说明供应商基本信息缺失财务数据，重汽财务部门和采购中心要求必须提供财务数据才可以参与招标（极特殊情况无法提供财务数据的请联系采购中心李晓斌+86-17860603455  ）

补充信息请到供应商中心——供应商变更任务——发起变更，进入信息填写界面，有①基本信息变更②供货类别变更③供货类别变更，选择《是否提供？一般是提供》，此处如果选择“否”系统则允许不提供财务数据的情况下参与应标，但是必须要先和采购中心联系，且此时提交的流程财务数据是不显示的且为空的，慎重。

按要求填写财务数据，财务数据除长期借款、短期借款、对外担保金额可以为0其他数据不允许为空，全部信息补充完整（上面其他的名称、地址、等等其他数据不变更不需要填写）之后选择采购工程师提交，经过审批后后才可以参与招标。

但是注意，如果您无法选择采购工程师，采购工程师可选为空，则说明您家缺失供货类别信息，请退出界面后重新发起优先走供货类别变更增加供货类别！！！审批通过之后再走基本信息变更补充财务数据。截图路径如下